## 附录A 表A.1 变压器本体状态量评价标准
序号 | 状态量分类 | 状态量名称 | 劣化程度 | 基本扣分 | 判断依据 | 影响因子 | 扣分值 (基本扣分×影响因子) | 备注
1 | 运行 | 短路电流、短路次数 | Ⅰ | 2 | 短路冲击电流在允许短路电流的50%~70%, 次数累计达到6次及以上 | 2 | 4 | 按本表要求安排绕组损坏相关测试时,本项不扣分:测试结果按相关项目(色谱、频率响应、短路阻抗、绕组电容量等)标准扣分
1 | 运行 | 短路电流、短路次数 | Ⅱ | 4 | 短路冲击电流在允许短路电流的70%~90%, 按次扣分 | 2 | 8
1 | 运行 | 短路电流、短路次数 | Ⅳ | 10 | 短路冲击电流达到允许短路电流90%以上,按次扣分 | 2 | 20
2 | 运行 | 短路冲击累计 | Ⅰ | 2 | 短路冲击电流达到允许短路电流90%以上,按次扣分 | 2 | 4 | 短路冲击的持续时间每超过0.5s,应增加一次统计次数
3 | 运行 | 变压器过负荷 | Ⅰ | 2 | 达到短期急救负载运行规定或长期急救负载运行规定 | 2 | 4
4 | 运行 | 过励磁 | Ⅰ | 2 | 达到变压器过励磁限值 | 2 | 4 | 具体限值根据变压器过励磁特性确定
5 | 运行 | 储油柜密封元件(胶囊、隔膜、金属膨胀器) | Ⅱ | 4 | 金属膨胀器有卡滞、隔膜式储油柜密封面有渗油迹 | 4 | 16
5 | 运行 | 储油柜密封元件(胶囊、隔膜、金属膨胀器) | Ⅳ | 10 | 金属膨胀器破裂、胶囊、隔膜破损 | 4 | 40
6 | 运行 | 本体储油柜油位 | Ⅱ | 4 | 油位异常:过高或过低 | 2 | 8
7 | 运行 | 渗油 | Ⅰ | 2 | 有轻微渗油,未形成油滴,部位位于非负压区 | 2 | 4
8 | 运行 | 漏油 | Ⅱ | 4 | 有轻微渗漏(但渗漏部位位于非负压区),不快于每滴5s(每分钟12滴) | 4 | 16
8 | 运行 | 漏油 | Ⅳ | 10 | 渗漏位于负压区或油滴速度快于每滴5s(每分钟12滴)或形成油流 | 4 | 40
9 | 运行 | 噪声及振动 | Ⅰ | 2 | 噪声、振动异常,绝缘油中溶解气体分析正常 | 4 | 8
9 | 运行 | 噪声及振动 | Ⅱ | 4 | 噪声、振动异常,绝缘油中溶解气体分析异常 | 4 | 16
10 | 运行 | 表面锈蚀 | Ⅰ | 2 | 表面漆层破损和轻微锈蚀 | 1 | 2
10 | 运行 | 表面锈蚀 | Ⅲ | 8 | 表面锈蚀严重 | 1 | 8
11 | 运行 | 呼吸器 | Ⅱ | 4 | 吸湿器油封异常,或呼吸器呼吸不畅通,或硅胶潮解变色部分超过总量的2/3或硅胶自上而下变色 | 2 | 8
11 | 运行 | 呼吸器 | Ⅳ | 10 | 呼吸器无呼吸 | 2 | 20
12 | 运行 | 运行油温 | Ⅲ | 8 | 顶层油温异常 | 3 | 24
13 | 运行 | 压力释放阀 | Ⅳ | 10 | 动作(周围有油迹) | 4 | 40
14 | 运行 | 气体继电器 | Ⅱ | 4 | (轻瓦斯)发信,但油中溶解气体分析无异常 | 4 | 16 | 在排除二次原因后,应进行油中溶解气体分析,或检查渗漏(尤其负压区)
14 | 运行 | 气体继电器 | Ⅳ | 10 | 轻瓦斯发信,且色谱异常或重瓦斯动作 | 4 | 40
15 | 检修试验 | 绕组直流电阻 | Ⅳ | 10 | (1)各相绕组相互间的差别大于三相平均值的2%, 无中性点引出线的绕组, 线间偏差大于三相平均值的1%。(2)同相初值差超过±2% | 3 | 30 | 关注色谱变化、短路情况、分接开关以及套管连接,操作分接开关,测量不同分接电阻值,区分是否为分接连线问题
16 | 检修试验 | 绕组介质损耗因数 | Ⅰ | 2 | 介质损耗因数未超标准限值;但有显著性差异, 参照DL/T 393-2010 | 3 | 6 | 异常时关注变压器本体及各部件渗漏、绝缘油试验情况
16 | 检修试验 | 绕组介质损耗因数 | Ⅲ | 8 | 介质损耗因数超标、电容量无明显变化 | 3 | 24
17 | 检修试验 | 电容量 | Ⅱ~Ⅳ | 4~10 | 绕组电容量变化大于3%,但小于5% | 4 | #VALUE!
17 | 检修试验 | 电容量 | Ⅳ | 10 | 绕组电容变化大于5% | 4 | 40
18 | 检修试验 | 铁芯接地电流 | Ⅰ | 2 | 铁芯多点接地,但运行中通过采取限流措施铁芯接地电流一般不大于0.1A | 2 | 4 | 关注油中溶解气体分析
18 | 检修试验 | 铁芯接地电流 | Ⅰ~Ⅳ | 2~10 | 铁芯接地电流介于0.1A~0.3A | 2 | #VALUE!
18 | 检修试验 | 铁芯接地电流 | Ⅳ | 10 | 铁芯接地电流超过0.3A | 2 | 20
19 | 检修试验 | 绕组频率响应测试 | Ⅳ | 10 | 绕组频响测试反映绕组有变形 | 3 | 30 | 绕组频谱、短路阻抗异常时,应结合油中溶解气体分析、绕组电容量以及变压器短路情况综合考虑
20 | 检修试验 | 短路阻抗 | Ⅰ | 2 | 短路阻抗与原始值的有差异,但偏差小于2% | 3 | 6
20 | 检修试验 | 短路阻抗 | Ⅰ~Ⅳ | 2~10 | 短路阻抗与原始值的差异介于2%~3% | 3 | #VALUE!
20 | 检修试验 | 短路阻抗 | Ⅳ | 10 | 短路阻抗与原始值的差异大于3% | 3 | 30
21 | 检修试验 | 泄漏电流 | Ⅱ~Ⅳ | 4~10 | 历次相比变化介于30%~50% | 1 | #VALUE! | 异常时应同时关注含气量、微水含量、变压器密封情况
21 | 检修试验 | 泄漏电流 | Ⅳ | 10 | 历次相比变化大于50% | 1 | 10
22 | 检修试验 | 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 | Ⅳ | 10 | 绝缘电阻不满足规程要求 | 2 | 20
23 | 检修试验 | 油介质损耗因数(tanδ) | Ⅱ | 4 | 110kV~220kV变压器 tanδ≥4%；330kV及以上变压器 tanδ≥2% | 3 | 12
24 | 检修试验 | 油击穿电压 | Ⅱ | 4 | 110(66)kV~220kV变压器 ≤35kV；330kV及以上变压器 ≤50kV | 3 | 12
25 | 检修试验 | 水分 | Ⅱ | 4 | 110(66)kV变压器 ≥35mg/L；220kV变压器 ≥25mg/L；330kV及以上变压器 ≥15mg/L | 3 | 12 | 注意取样温度
26 | 检修试验 | 油中含气量 | Ⅱ | 4 | 500kV变压器油中含气量(体积分数)大于3% | 2 | 8 | 超过时,注意检查变压器密封情况
27 | 检修试验 | 绝缘纸聚合度 | Ⅳ | 10 | 绝缘纸聚合度不大于250 | 3 | 30
28 | 检修试验 | 糠醛含量 | Ⅳ | 10 | 糠醛含量异常 | 3 | 30 | 参见DL/T 984, 如进行绝缘纸聚合度测试,本项不扣分
29 | 检修试验 | 红外测温 | Ⅱ | 4 | 油箱红外测温异常 | 3 | 12
30 | 检修试验 | 油中溶解气体分析-总烃 | Ⅱ~Ⅳ | 4~10 | 总烃含量大于150μL/L, 但相对产气速率小于 | 3 | #VALUE! | Max(总烃,C2H2,H2,CO)色谱按评价标准最高扣分仅扣分一次
30 | 检修试验 | 油中溶解气体分析-总烃 | Ⅳ | 10 | 总烃含量大于150μL/L, 且相对产气速率大于 | 3 | 30
30 | 检修试验 | 油中溶解气体分析-C2H2 | Ⅱ | 8 | 乙炔含量大于注意值(330kV及以上1μL/L; 其他电压等级5μL/L), 无明显增长趋势 | 3 | 24
30 | 检修试验 | 油中溶解气体分析-C2H2 | Ⅳ | 10 | 乙炔含量大于注意值,有增长趋势或伴有CO明 | 3 | 30
30 | 检修试验 | 油中溶解气体分析-H2 | Ⅱ | 4 | H2含量大于150μL/L | 2 | 8
30 | 检修试验 | 油中溶解气体分析-CO、CO2 | Ⅱ | 4 | CO含量有明显增长 | 2 | 8
31 | 检修试验 | 变压器中性点直流电流测试 | Ⅰ~Ⅲ | 2~8 | 中性点直流电流介于1A~3A | 3 | #VALUE!
31 | 检修试验 | 变压器中性点直流电流测试 | Ⅲ | 8 | 中性点直流电流大于3A | 3 | 24
32 | 检修试验 | 局部放电 | Ⅳ | 10 | 发现异常放电信号或典型放电图谱 | 4 | 40 | 采用超声波法、高频法等带电检测方法
33 | 其他 | 已发布的家族缺陷:或者同厂、同型、同期设备的故障信息 | Ⅱ | 4 | 一般缺陷未整改 | 3 | 12
33 | 其他 | 已发布的家族缺陷:或者同厂、同型、同期设备的故障信息 | Ⅳ | 10 | 重大缺陷未整改 | 3 | 30
34 | 其他 | 抗短路能力校核结果 | Ⅲ | 8 | 校核结果不满足当前电网最大短路电流要求且 | 2 | 16
35 | 其他 | 低压母线绝缘化 | Ⅲ | 8 | 变压器35kV及以下低压母线未实施绝缘化 | 2 | 16
36 | 其他 | 储油柜密封元件(胶囊、隔膜、金属膨胀器) | Ⅲ | 8 | 储油柜密封件为胶囊和隔膜,且运行超过15年 | 2 | 16
37 | 其他 | 绕组材质及工艺 | Ⅲ | 8 | 绕组为薄绝缘、铝线圈,且运行超过20年 | 2 | 16

## A.2 变压器套管状态量评价标准
序号 | 状态量分类 | 状态量名称 | 劣化程度 | 基本扣分 | 判断依据 | 影响因子 | 扣分值 (基本扣分×影响因子) | 备注
1 | 运行 | 外绝缘 | Ⅳ | 10 | 外绝缘爬距不满足要求,且未采取措施 | 3 | 30
2 | 运行 | 外观 | Ⅰ | 2 | 瓷件有面积微小的脱釉情况或套管有轻微渗漏 | 4 | 8
2 | 运行 | 外观 | Ⅳ | 10 | 套管出现严重渗漏 | 4 | 40
3 | 运行 | 油位指示 | Ⅳ | 10 | 油位异常 | 3 | 30
4 | 检修试验 | 绝缘电阻 | Ⅰ | 2 | 主屏小于10000MΩ或末屏小于1000MΩ | 3 | 6
5 | 检修试验 | 介质损耗因素 | Ⅲ | 4 | 介质损耗值达到标准限值的70%,且变化大于30% | 3 | 12
5 | 检修试验 | 介质损耗因素 | Ⅳ | 8 | 介质损耗超过标准要求 | 3 | 24
6 | 检修试验 | 电容量 | Ⅱ | 4 | 与出厂值或前次试验值相比,偏差大于4% | 4 | 16
6 | 检修试验 | 电容量 | Ⅲ | 8 | 与出厂值或前次试验值相比,偏差大于5% | 4 | 32
7 | 检修试验 | 气体分析-C2H2 | Ⅱ | 8 | C2H2含量大于注意值 | 3 | 24 | Max(C2H2, CH4, H2)色谱按评价标准最高扣分只扣一次
7 | 检修试验 | 气体分析-CH4 | Ⅱ | 4 | CH4含量大于100μL/L | 3 | 12
7 | 检修试验 | 气体分析-H2 | Ⅱ | 4 | H2含量大于500μL/L | 3 | 12
8 | 检修试验 | 红外测温(套管柱头) | Ⅰ | 2 | 柱头热点温度异常,但温差不大于10K | 3 | 6 | 缺陷判断参考DL/T 664典型图谱
8 | 检修试验 | 红外测温(套管柱头) | Ⅱ | 4 | 柱头热点温度大于55°C或者相对温差大于80% | 3 | 12
8 | 检修试验 | 红外测温(套管柱头) | Ⅲ | 10 | 柱头热点温度大于80°C或者相对温差大于95% | 3 | 30
8 | 检修试验 | 红外测温(套管本体) | Ⅳ | 10 | 呈现以套管整体发热或局部发热故障 | 3 | 30
9 | 检修试验 | 局部放电 | Ⅳ | 10 | 发现异常放电信号或典型放电图谱 | 3 | 30

## A.3 冷却（散热）器系统状态量评价标准
序号 | 状态量分类 | 状态量名称 | 劣化程度 | 基本扣分 | 判断依据 | 影响因子 | 扣分值 (基本扣分×影响因子) | 备注
1 | 运行 | 电机运行 | Ⅰ | 2 | 风机运行异常 | 2 | 4
1 | 运行 | 电机运行 | Ⅳ | 10 | 油泵、水泵及油流继电器工作异常 | 2 | 20
2 | 运行 | 冷却装置控制系统 | Ⅳ | 10 | 冷却器控制系统异常 | 2 | 20
3 | 运行 | 冷却装置散热效果 | Ⅰ | 2 | 冷却装置表面有积污,但对冷却效果影响较小 | 3 | 6
3 | 运行 | 冷却装置散热效果 | Ⅳ | 10 | 冷却装置表面积污严重,对冷却效果影响明显 | 3 | 30
4 | 运行 | 水冷却器(如有) | Ⅳ | 10 | 冷却水管有渗漏 | 4 | 40
5 | 运行 | 渗油 | Ⅰ | 2 | 有轻微渗油,未形成油滴,部位位于非负压区 | 2 | 4
6 | 运行 | 漏油 | Ⅰ | 2 | 有轻微渗油,未形成油滴,部位位于非负压区 | 4 | 8
6 | 运行 | 漏油 | Ⅳ | 10 | 渗漏位于负压区或油滴速度快于每滴5s或形成油流 | 4 | 40
7 | 其他 | 电源 | Ⅲ | 8 | 未配置三相电压监测装置 | 2 | 16
8 | 其他 | 电源 | Ⅲ | 8 | 强油循环的冷却系统的相互独立电源未采用自动切换装置 | 2 | 16
8 | 其他 | 电源 | Ⅳ | 10 | 强油循环的冷却系统未配置2个相互独立的电源 | 2 | 20
9 | 其他 | 水冷却器(如有) | Ⅲ | 8 | 单铜管水冷却变压器油压小于水压 | 2 | 16

## A.4 有载分接开关状态量评价标准表
序号 | 状态量分类 | 状态量名称 | 劣化程度 | 基本扣分 | 判断依据 | 影响因子 | 扣分值 (基本扣分×影响因子) | 备注
1 | 运行 | 油位指示 | Ⅱ 级 | 4 | 油位异常 | 3
1 | 运行 | 呼吸器 | Ⅱ 级 | 4 | 吸湿器油封异常，或呼吸器呼吸不畅通，或硅胶潮解变色部分超过总量的 2/3 或硅胶自上而下变色 | 2
1 | 运行 | 呼吸器 | Ⅳ 级 | 10 | 呼吸器无呼吸 | 2
2 | 运行 | 油位指示 | Ⅳ 级 | 10 | 油位异常 | 3
3 | 运行 | 分接位置 | Ⅳ 级 | 10 | 有载分接开关的分接位置异常 | 4
4 | 运行 | 渗漏 | Ⅰ 级 | 2 | 有轻微渗漏 | 3
4 | 运行 | 渗漏 | Ⅳ 级 | 10 | 渗漏严重 | 3
5 | 运行 | 切换次数与前次检修间隔 | Ⅲ 级 | 8 | 分接开关切换次数超过厂家规定检修次数未检修 | 3 |  | 制造厂检修周期规定：次数、时间
6 | 运行 | 与前次检修间隔 | Ⅲ 级 | 8 | 超出制造厂规定检修时间间隔 | 3 |  | 制造厂检修周期规定：次数、时间
7 | 运行 | 在线滤油装置 | Ⅱ 级 | 4 | 在线滤油装置压力异常 | 3
7 | 运行 | 在线滤油装置 | Ⅲ 级 | 8 | 未按制造厂规定维护 | 3
8 | 运行 | 传动机构 | Ⅳ 级 | 10 | 电动机运行异常或传动机构传动卡涩 | 4
9 | 运行 | 限位装置失灵 | Ⅳ 级 | 10 | 装置失灵 | 4
10 | 运行 | 滑挡 | Ⅳ 级 | 10 | 滑挡 | 3
11 | 运行 | 控制回路 | Ⅳ 级 | 10 | 控制回路失灵，过电流闭锁异常 | 3
12 | 检修试验 | 动作特性 | Ⅳ 级 | 10 | 动作特性试验不合格 | 4
13 | 检修试验 | 油耐压 | Ⅳ 级 | 10 | 不合格 | 3
14 | 检修试验 | 绕组直流电阻 | Ⅳ 级 | 10 | (1) 各相绕组相互间的差别大于三相平均值的 2%，无中性点引出线的绕组，线间偏差大于三相平均值的 1%。(2) 同相初值差超过 ±2% | 3