## 变压器评分方法总览
油浸式变压器（电抗器）状态评分方法（DL/T 1685-2017）
序号 | 核心环节 | 评分规则 | 计算公式/判定标准 | 备注
1 | 状态量扣分计算 | 每个状态量的扣分值由重要程度和劣化程度共同决定 | 扣分值 = 基本扣分值 × 影响因子 | 状态量正常时不扣分
2 | 定量状态量插值计算 | 劣化程度介于两个等级之间时，基本扣分值采用线性插值 | y = (x-x₀)(y₁-y₀)/(x₁-x₀) + y₀ | x为实际测量值，x₀/x₁为区间边界值，y₀/y₁为对应基本扣分值
3 | 部件评价 | 同时考虑单项状态量扣分和部件合计扣分 | 1. 任一状态量单项扣分或部件合计扣分满足注意状态标准，评价为注意状态；2. 任一状态量单项扣分满足异常/严重状态标准，直接对应评价 | 部件分为本体、套管、冷却系统、分接开关、非电量保护和在线监测装置
4 | 整体评价 | 综合所有部件的评价结果 | 所有部件正常则整体正常；任一部件为注意/异常/严重状态，整体取最严重的状态 | 无

## 基础分级表
状态量重要程度与劣化程度分级表
表1 状态量影响程度的分级
重要程度 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级
影响因子 | 1 | 2 | 3 | 4
对应状态量类型 | 一般状态量 | 一般状态量 | 重要状态量 | 重要状态量
表2 状态量劣化程度的分级
劣化程度 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级
基本扣分值 | 2 | 4 | 8 | 10
劣化程度描述 | 轻微 | 中等 | 严重 | 极严重

## 部件评价标准表
变压器（电抗器）部件状态评价标准表（表3）
部件 | 正常状态 |  | 注意状态 |  | 异常状态 | 严重状态
| 合计扣分 | 单项扣分 | 合计扣分 | 单项扣分
本体 | < 30 | < 12 | ≥ 30 | [ 12 , 20 ) | [ 20 , 30 ) | ≥ 30
套管 | < 20 | < 12 | ≥ 20 | [ 12 , 20 ) | [ 20 , 30 ) | ≥ 30
冷却系统 | < 20 | < 12 | ≥ 20 | [ 12 , 20 ) | [ 20 , 30 ) | ≥ 30
分接开关 | < 20 | < 12 | ≥ 20 | [ 12 , 20 ) | [ 20 , 30 ) | ≥ 30
非电量保护和在线监测装置 | < 20 | < 12 | ≥ 20 | [ 12 , 20 ) | [ 20 , 30 ) | ≥ 30